CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchi  ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV)  per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente LED di lunga Durata. Provvisti di coppia di ingressi di controllo per coordinare il funzionamento alla presenza di rete ( Ingresso LS: il prodotto è accesso quando la rete del circuito di illuminazione  è disponibile; ingresso UV: il prodotto è acceso in modo emergenza quando la rete del circuito illuminazione  non è presente)  
GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07
CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e altre scatole standardizzate. Ingresso cavi (3) predisposte su tre lati del prodotto. 
OTTICA : diffondente, a profilo complesso.  In materiale termoplastico stampato ad iniezione  colore Bianco (RAL9003).
DIFFUSORE:  in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza.  Superfici lisce per facilitarne la pulizia.
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13.  La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.
SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0 o 1. 
INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili   a parete,  a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. Predisposizione per tubi diametro 16 e 20mm