Author: Menzani Andrea
Last saved by: Frongillo Renato
Company: Beghelli Group

CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchi per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente LED di lunga Durata ad elevata resistenza meccanica, idoneo per applicazioni industriali particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento (SE, SA, comando) programmabile da centrale.
GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK09
CORPO: Alluminio pressofuso verniciato con polveri di poliestere colore grigio (RAL 7040). 
OTTICA: Dotazione di cinque Lenti realizzate in metacrilato trasparente.
Lente per illuminazione Vie d’Esodo 3m (lente Lungaluce) 
Lente per illuminazione Aree Antipanico 3m (lente Largaluce) 
Lente per illuminazione Vie d’Esodo 7m (lente Extra Lungaluce) 
Lente per illuminazione Aree Antipanico 7m (lente Extra Largaluce) 
Lente per illuminazione Aree Alto Rischio EN1838 (lente Alto Rischio) 
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc.  Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.
SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471). 
INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili a parete, a soffitto. Possibilità di installazione in aree classificate ATEX (02 e 22).