CARATTERISTICHE TECNICHE: Soccorritore SE/SA che garantisce l’alimentazione di emergenza in caso di blackout in impianti monofase a 230V. Fornito con due uscite: la prima SA serve per alimentare un carico
permanente, la seconda SE è alimentata solo in mancanza rete in ingresso. In condizioni di rete normale, il carico viene alimentato attraverso il circuito di bypass che trasferisce la tensione di ingresso direttamente
all'uscita SA. In caso di mancanza rete la tensione sarà fornita ad entrambe le uscite dall'inverter che preleva corrente dal pacco batterie. Tra le caratteristiche principali vi sono un elevato fattore di potenza in
ingresso, alta efficienza ed affidabilità. Display LCD che mostra lo stato di funzionamento del soccorritore, ed il software a corredo ne permette il monitoraggio. Nel caso in cui la tensione di rete uscisse ripetutamente dalle specifiche (3 volte in 2 minuti) il soccorritore lavora come un UPS fino a quando la rete non torna normale per almeno 30 minuti; questo garantisce qualità di alimentazione al carico.
Le batterie sono contenute in mobile esterno e possono essere composte per ottenere l'autonomia desiderata. Potenze disponibili: da 1000VA a 10kVA. Conformi a EN 50171.
ARMADIO: in acciaio verniciato alle polveri epossidiche con grado di protezione IP21
BATTERIE: emetiche ricaricabili al piombo con 10 anni di vita a temperatura ambiente di 25°C